# ST  02.01.00

PRACE WYKOŃCZENIOWE DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI BUDYNKU

ST 02.01.9. Instalacja elektryczna

kod CPV45310000-3

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych  tylko w zakresie objętym projektem wykonawczym związanym z remontem kapitalnym budynku przy ul. Towarowej 6 w Sochaczewie.

  - Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu - wykonawstwie robót instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych dla obiektu wymienionego w punkcie 1.1. zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z innymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” oraz aktualną ustawą „Prawo Budowlane”.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wszystkie roboty budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym „Instalacji Elektrycznej” oraz „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót. W przypadkach wymagających wyjaśnień – uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach projektowych Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Projektanta i Inspektora w celu podjęcia decyzji technicznych w proponowanym przez Wykonawcę zakresie. Projekty powykonawcze lub uzupełniające opracowane przez Wykonawcę podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej pod rygorem nieważności.

Przy wykonaniu robót budowlano - montażowych należy stosować materiały i wyroby elektroinstalacyjne posiadające odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, dobrej jakości o parametrach wykonawczych określonych w opracowanej dokumentacji.

- Skrócony zakres prac

  - Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w całości za wyjątkiem tablic głównych TG1 i TG2 znajdujących się na zewnątrz przy wejściu do budynku

  - Wykonanie zainstalowania skrzynki izolacyjnej nad tablicą TG1 z wyłącznikiem ppoż. oraz odgromnikami zgodnie z projektem

  - Wykonanie tablicy administracyjnej TMA zgodnie z projektem

  - Wykonanie tablic mieszkaniowych TM zgodnie z projektem

  - Wykonanie linii zasilających do tablic mieszkaniowych TM

  - Wykonanie instalacji zasilania odbiorów technologicznych kotłowni oraz urządzeń wentylacji

  - Wykonanie instalacji oświetlenia korytarzy oraz klatki schodowej

  - Wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych w mieszkaniach

  - Wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach pomocniczych

  - Wykonanie instalacji odgromowej

- Materiały i urządzenia

  - Ogólne wymagania

Przy wykonaniu robót budowlano-montażowych należy stosować materiały i wyroby elektroinstalacyjne posiadające odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, dobrej jakości o parametrach wykonawczych określonych w opracowanej dokumentacji.

  - Modernizacja zasilania – tablica TG1 kod CPV45315700-5

Nad tablicą TG1 projektuje się zainstalowanie obudowy izolacyjnej wnękowej JP65 (300 × 250 × 125) z drzwiczkami zamykanymi na klucz YALE. W szafce zainstalowany zostanie wyłącznik mechaniczny DPX     125 A z wyzwalaczem podnapięciowym 230 V (główny wyłącznik ppoż.) oraz odgromnik DEHNport NH (I stopień ochrony). Istniejące przewody zasilania obiektu należy odłączyć  od zabezpieczenia głównego RBK i podłączyć je do zainstalowanego  wyłącznika. Odejście z wyłącznika należy wprowadzić do RBK w miejsce zdemontowanych przewodów.

Prace wykonywać w stanie beznapięciowym w porozumieniu z ZE Sochaczew.

  - Tablica TMA kod CPV 45315700-5

Tablica TMA wyposażona w obudowę i aparaty Legrand

  - Obudowa naścienna Ekinoxe 3 × 18 modułów

  - Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy typu FR 302, 2-biegunowy 32 A szt. 1

  - Wyłącznik różnicowo-prądowy typu P302, 2-biegunowy 25 A/30 mA szt. 2

  - Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy typu S302 B10A szt. 1

  - Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy typu S301 B6 A szt. 1

  - Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy typu S301 B10  A szt. 7

  - Stycznik  instalacyjny M250 1r/1z 2,5 z termikiem 1,6 ÷ 2,5 A szt. 1

  - Stycznik instalacyjny M250 1r/1z 10 z termikiem 6,3 ÷ 10 A szt. 1

  - Transformator bezpieczeństwa 230/24 V 63 VA szt. 	1

  - Ochronnik przeciwprzepięciowy typu DEIN quard typ 275 nr 90600     kpl. 1

  - wyłącznik schodowy 230 VAC nr 004704 do montażu na listwie t = 0,5 – 12 min. szt. 3

  - Lampki sygnalizacyjne Osmoz zielona 230 V  szt. 2

  - Przycisk załączający Osmoz zielony 230 V szt. 2

  - Przycisk wyłączający Osmoz czarny 230 V szt. 2

  - Tablica TM kod CPV 45315700-5

Tablica TM wyposażona w obudowę Legrand

  - Obudowa wnękowa typu RWN 1-6 wnęka 250 × 230 mm

  - Wyłącznik różnicowoprądowy typ P302 2-biegunowy 25 A/30 mA

  - Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 10 A szt. 3

  - Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 16 A szt. 1

  - Instalacja elektryczna w mieszkaniach kod CPV 45310000-3

Instalacja obejmuje zasilanie oświetlenia i gniazd wtyczkowych.

W poszczególnych pomieszczeniach przewidziano wypusty do podłączenia punktów świetlnych.

Wyłączniki oświetleniowe należy instalować na wys. 1,4 m od podłogi.

Gniazda wtyczkowe w pokojach zainstalowane będą na wys. 0,3 m od podłogi. W kuchni i łazienkach gniazda hermetyczne instalowane będą odpowiednio na wy s. 1,2 m nad blatem kuchennym i lodówką oraz 1,6 m od podłogi w łazienkach (minimum 0,6 m od punktu czerpalnego wody).

Szczegóły pokazano na planach instalacyjnych.

Instalacje oświetlenia ogólnego oraz gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przewodami YDYżo 450/750 V 3×1,5 mm2, YDYżo 450/750 V 3×2,5 mm2 pt.

Wszystkie obwody zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi typu S i zbiorczo wyłącznikiem różnicowo-prądowym o czułości 30 mA.

Stosować sprzęt ujęty w zestawieniu materiałów projektu budowlano-wykonawczego.

  - Instalacja oświetleniowa administracyjna  kod CPV 45310000-3

Oświetlenie podstawowe

Instalacja obejmuje oświetlenie korytarzy klatek schodowych, kotłowni, pomieszczeń pomocniczych oraz wejść do budynku. W korytarzach i klatkach schodowych projektuje się oprawy świetlówkowe nasufitowe zapewniające natężenie w granicach 120 lx. Załączanie oświetlenia projektuje się przy pomocy wyłączników chwilowych bistabilnych podświetlonych. Czas świecenia nastawiony będzie w granicach 0,5 ÷ 12 min. na wyłączniku zainstalowanym w tablicy TMA.

W kotłowni oraz pomieszczeniach pomocniczych instalacja oświetleniowa załączana będzie wyłącznikami zainstalowanymi przy wejściach. Oprawy oświetleniowe zewnętrzne w wykonaniu JP65 załączane będą przy wejściach do budynku.

Instalacje oświetlenia ogólnego oraz gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przewodami YDYżo 450/750 V 3×1,5 mm2, YDYżo 450/750 V 3×2,5 mm2 pt.

Wszystkie obwody zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi typu S i zbiorczo wyłącznikiem różnicowo-prądowym o czułości 30 mA.

Stosować sprzęt ujęty w zestawieniu materiałów projektu budowlano-wykonawczego.

Oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne

Część opraw oświetlenia podstawowego wyposażona będzie w moduły awaryjne o czasie podtrzymania świecenia 3 h.

Nad wyjściami projektuje się zainstalowanie opraw oświetleniowych z piktogramem kierunkowy „Wyjście ewakuacyjne”.

  - Instalacja zasilania urządzeń wentylacji w kotłowni

Należy wykonać instalację elektryczną zasilającą:

  - Kocioł c.o. 1,6 kW – przewodem YDYżo 450/750 V 3 × 2,5 mm2 w K40

  - Pompy c.o. i c.w.u. – przewodem YDYżo 450/750 V 3 × 2,5 mm2 w K40

  - Wentylatory dachowwe W1, W2 – przewodem YDYżo 450/750 V  3 × 2,5 mm2 PVC

  - Obwody gniazd wtykowych – przewodem YDYżo 450/750 V 3 × 2,5 mm2 pt

  - Moduł MD 2.Z. czujka DEX1, głowica MAG i syrena – przewodami YDYżo 450/750 V 3 × 1,5 mm2, YDYżo 450/750 V 2 × 1,5 mm2

Wszystkie obwody zabezpieczyć wyłącznikami  nadprądowymi typu S…. i zbiorczo – wyłącznikiem różnicowoprądowym o czułości 30 mA.

Instalację elektryczną wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Stosować sprzęt ujęty w zestawieniu sprzętu instalacyjnego projektu budowlano-wykonawczego.

Rozmieszczenie urządzeń pokazane zostało na planach projektu budowlano-wykonawczego.

Zgodnie z wytycznymi ochrony ppoż. przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe zostaną uszczelnione w klasie EI 120. Uszczelnienia projektuje się np. przy pomocy „Systemu ogniowych przepustów PROMASTOP”.

  - Instalacja ochronna, ochrona przeciwporażeniowa

Kod CPV 45310000-3

Projektowane urządzenia oraz instalacje elektryczne zasilane zostaną z projektowanej  tablicy naściennej TMA.

Wszystkie metalowe rurociągi; wodne, gazowe, c.o., kanalizacyjne, baterie itp. należy podłączyć lokalnymi połączeniami  wyrównawczymi do zacisku magistrali połączeń wyrównawczych.

Magistralę należy przyłączyć do uziomu otokowego oraz głównej szyny uziemiającej w tablicy TG1.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być wyposażone w styk ochronny.

  - Instalacja odgromowa Kod CPV 45310000-3

Instalację odgromową na dachu – zwody poziome projektuje się prętem Fe Zn  8 na uchwytach  dystansowych.

Do instalacji przyłączone będą wszystkie metalowe obudowy wentylatorów i kominków wentylacyjnych, komin kotłowni oraz pozostałe elementy  metalowe. Uziom otokowy z bednarki Fe Zn 25 × 4 ułożony będzie na głębokości 0,6 m pod powierzchnią terenu. Złącza kontrolne zainstalowane będą na ścianie na wys. 1,5 m od powierzchni terenu.

Rezystancję uziomu sprawdzić pomiarem, którego wynik powinien być zgodny z obowiązującą normą.

  - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Wyłącznik pożarowy zainstalowany będzie zgodnie z opisem w pkt. 6.1. Przy wejściach do budynku projektuje  się zainstalowanie typowych przycisków ppoż. umieszczonych w szafce przeszklonej zamykanej na klucz.

Przy wyłącznikach należy umieścić tabliczki „Główny wyłącznik ppoż.”.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację ZRU.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

- WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonania robót

Roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi:

- Normami podstawowymi,

- Przepisami i rozporządzeniami związanymi z normami podstawowymi,

- Przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,

- Przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,

- Projektem budowlano - wykonawczym,

- Ustaleniami podjętymi w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

6.2.	Zabezpieczenie robót

Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą specyfikacją, a więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością zabezpieczeń koszty naprawy ponosi Wykonawca

6.3.	Oznakowanie instalacji

Wszystkie elementy instalacji należy prawidłowo oznakować. Listwy montażowe podłączeń elektrycznych i końcówki przewodów wszystkich połączeń elektrycznych należy również oznakować, a informacje na wszystkich tablicach musza być zgodne z danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych (powykonawczych).

6.4.	Szczegółowe warunki wykonania robót

Zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlano - wykonawczą.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1.	 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Jakość robót budowlano - montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

7.2.	 Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości lub atesty techniczne producenta i uzyskać akceptację Inspektora.

7.3.	 Badania, próby i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby i pomiary pomontażowe.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić protokoły zgodnie z wymaganiami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane przewody, kable, aparaty, oraz środki ochrony spełniają

wymagania określone w odpowiednich normach, spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznej, nie mają uszkodzeń, wad lub odporność mniejszą niż wymagana, są dobrze dobrane - zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.

Należy wykonać następujące próby i pomiary:

- sprawdzenie linii zasilających oraz przewodów instalacji odbiorczej,

- sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych,

- sprawdzenie połączeń wyrównawczych,

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej przed i po otynkowaniu

- pomiary rezystancji uziomów

- pomiary skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,

7.4.	Ocena wyników badań

Wyniki badań zawarte w protokołach powinny być zgodne z wymaganiami obowiązującymi dla kontrolowanego elementu oraz instalacji.

7.5.	Kontrola zgodności wykonania prac

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wynikami prób i badań.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- kompletną dokumentację techniczną powykonawczą składającą się z dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany, w 2 egzemplarzach,

- protokoły badań i pomiarów w 2 egzemplarzach

- instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń

7.6.	 Szkolenie personelu Inwestora

Z chwilą przejęcia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, Wykonawca przeszkoli personel wyznaczony przez kierownika obiektu w zakresie posługiwania się instalacją, budową urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa, kontroli, przekaże on również wszelkie informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i bieżącej obsługi instalacji.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

Do wykonaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski.

W przypadku robót zanikowych należy wykonywać odbiory częściowe.

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robót.

- PŁATNOŚCI

Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa.

- NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi normami i przepisami:

PN-IEC 60364-5-56:1990	Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 439-1+AC:1994	 Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napięcia.

Próby.

PN-87/E-05110.01-05	Urządzenia elektryczne rozdzielcze prądu przemiennego 380V dla budownictwa.

PN-89/E-06157.01.03	Złącza mechaniczne niskiego napięcia.

PN-90/E-93002	Rozłączniki dla instalacji budownictwa ogólnego.

PN-92/E-05009	Instalacje elektryczne w budownictwie Ochrona i bezpieczeństwo.

PN-IEC 60364-4-41:2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochronna przed przepięciami.

PN-IEC 60364-5-54:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

PN-90/E-05023	Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364-5-53:2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-92/E-08106	Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-87/E-90050	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania.

PN-E-0470 		Wytyczne pomontażowe badań odbiorczych.

PN-IEC 60364-5-523:2001	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-90/E-93002			Rozłączniki dla instalacji budownictwa

ogólnego.

PN-90/E-93003			Wyłączniki instalacyjne.

PN-IEC-598-1A1:1994		Oprawy oświetleniowe. Informacje ogólne

i wymagania.

PN-IEC 60364-7-714:2003	Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Instalacje oświetlenia

zewnętrznego

PN-79/E-06314			Oprawy oświetlenia elektrycznego

zewnętrznego

Inne dokumenty:

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki - WEMA 1988 r.

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 z 1990 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom V wydawnictwo „Arkady” 1988 r.