Zawartość  - część elektryczna

- Opis techniczny

- Obliczenia techniczne

- Rysunki:

  - Schemat zasilania					E-1

  - Plan instalacji elektrycznych - parter		E-2

  - Plan instalacji elektrycznych – I piętro		E-3

  - Plan instalacji elektrycznych – II piętro		E-4

  - Plan instalacji elektrycznych – III piętro 	E-5

  - Plan instalacji odgromowej				E-6

  - Tablice mieszkaniowe TM				E-7

Część elektryczna

I.	Stan istniejący

Zasilanie w energię elektryczną doprowadzone jest z sieci energetycznej napowietrznej. Przy wejściu do budynku zainstalowane są dwie tablice główne TG. Do tablicy TG1 zainstalowanej po prawej stronie od  wejścia doprowadzone jest zasilanie. Tablice wyposażone są w zabezpieczenia główne oraz bezpieczniki przelicznikowe 25 A (25 szt.) oraz liczniki pomiaru energii dla lokatorów.

W tablicy TG1 jest kompletny odpływ do podłączenia tablicy  administracyjnej.

Stan techniczny rozdzielnic dobry i docelowo wykorzystane będą w projekcie do wprowadzenia linii wlz do tablic mieszkaniowych i tablicy administracyjnej.

Instalacja elektryczna wewnątrz budynku zostanie w całości zdemontowana.

II.	Stan projektowany

- Zakres opracowania

  - Modernizacja zasilania

  - Tablica administracyjna TMA

  - Tablice mieszkaniowe TM

  - Instalacja elektryczna w mieszkaniach

  - Instalacja oświetleniowa  administracyjna

  - Instalacja siłowa administracyjna

  - Przejścia przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego

  - Instalacja odgromowa

  - Magistrala połączeń wyrównawczych

  - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

  - Ochrona przeciwprzepięciowa

  - Zagadnienia BHP

  - Przepisy i normy

  - Modernizacja zasilania

Nad tablicą TG1 projektuje się zainstalowanie obudowy izolacyjnej wnękowej JP65 (300 × 250 × 125) z drzwiczkami zamykanymi na klucz YALE. W szafce zainstalowany zostanie wyłącznik mechaniczny DPX     125 A z wyzwalaczem podnapięciowym 230 V (główny wyłącznik ppoż.) oraz odgromnik DEHNport NH (I stopień ochrony). Istniejące przewody zasilania obiektu należy odłączyć  od zabezpieczenia głównego RBK i podłączyć je do zainstalowanego  wyłącznika. Odejście z wyłącznika należy wprowadzić do RBK w miejsce zdemontowanych przewodów.

  - Tablica administracyjna TMA

Tablica zainstalowana będzie w pomieszczeniu technicznym – kotłowni na parterze budynku. Projektuje się tablicę naścienną w obudowie JP44 przystosowaną do montażu aparatów na listwie TH. Z rozdzielnicy zasilane będą odbiory technologiczne kotłowni, wentylatory oraz oświetlenie administracyjne, korytarzy, klatki schodowej i wejść do budynku. Tablica wyposażona będzie w wyłącznik główny, wyłączniki różnicowo prądowe 30 mA, wyłączniki nadmiarowe dobrane do obciążeń oraz wyłączniki schodowe z nastawą czasową 0,5 ÷ 12 min.

  - Tablice mieszkaniowe  TM

Tablice mieszkaniowe projektuje się jako wnękowe w obudowie  RNN 1×6.

Tablice wyposażone będą w aparaty dobrane według potrzeb, patrz rys.       E-7. Tablice zainstalowane będą nad drzwiami w korytarzu wejściowym na wysokości  2,2 m od podłogi. Liczniki pomiaru energii zainstalowane są w TG1 i TG2.

  - Instalacja elektryczna w mieszkaniach

Instalacja obejmuje zasilanie oświetlenia i gniazd wtyczkowych.

W poszczególnych pomieszczeniach przewidziano wypusty do podłączenia punktów świetlnych.

Wyłączniki oświetleniowe należy instalować na wys. 1,4 m od podłogi.

Gniazda wtyczkowe w pokojach zainstalowane będą na wys. 0,3 m od podłogi. W kuchni i łazienkach gniazda hermetyczne instalowane będą odpowiednio na wy s. 1,2 m nad blatem kuchennym i lodówką oraz 1,6 m od podłogi w łazienkach (minimum 0,6 m od punktu czerpalnego wody).

Szczegóły pokazano na planach instalacyjnych.

  - Instalacja oświetleniowa administracyjna

Oświetlenie podstawowe

Instalacja obejmuje oświetlenie korytarzy klatek schodowych, kotłowni, pomieszczeń pomocniczych oraz wejść do budynku. W korytarzach i klatkach schodowych projektuje się oprawy świetlówkowe nasufitowe zapewniające natężenie w granicach 120 lx. Załączanie oświetlenia projektuje się przy pomocy wyłączników chwilowych bistabilnych podświetlonych. Czas świecenia nastawiony będzie w granicach 0,5 ÷ 12 min. na wyłączniku zainstalowanym w tablicy TMA.

W kotłowni oraz pomieszczeniach pomocniczych instalacja oświetleniowa załączana będzie wyłącznikami zainstalowanym przy wejściach, w podobny sposób załączane będą oprawy oświetleniowe przy wejściach, w kotłowni oraz przy wejściach do budynku  oprawy oświetleniowe w wykonaniu JP65.

Oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne

Część opraw oświetlenia podstawowego wyposażona będzie w moduły awaryjne o czasie podtrzymania świecenia 3 h.

Nad wyjściami projektuje się zainstalowanie opraw oświetleniowych z piktogramem kierunkowy „Wyjście ewakuacyjne”.

  - Instalacja siłowa administracyjna

Instalacja obejmuje zasilanie odbiorów technologicznych kotłowni, wentylatorów dachowych oraz centralki detekcji gazu MD-2.Z.

  - Przejście instalacji przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Zgodnie z wytycznymi ochrony ppoż. przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe zostaną uszczelnione w odpowiedniej klasie. Uszczelnienia projektuje się np. przy pomocy „Systemu ogniowych przepustów PROMASTOP”.

  - Instalacja odgromowa

Instalację odgromową na dachu – zwody poziome projektuje się prętem Fe Zn  8 na uchwytach  dystansowych.

Do instalacji przyłączone będą wszystkie metalowe obudowy wentylatorów i kominków wentylacyjnych, komin kotłowni oraz pozostałe elementy  metalowe. Uziom otokowy z bednarki Fe Zn 25 × 4 ułożony będzie na głębokości 0,6 m pod powierzchnią terenu. Złącza kontrolne zainstalowane będą na ścianie na wys. 1,5 m od powierzchni terenu.

  - Magistrala połączeń wyrównawczych

W pomieszczeniu kotłowni projektuje  się magistralę połączeń wyrównawczych . Magistrala przyłączona będzie do uziomu otokowego oraz głównej szyny uziemiającej w tablicy TG1. Do magistrali należy przyłączyć urządzenia wyposażenia technologicznego kotłowni, komin kotłowni i metalowe rury wodne i przewody wentylacyjne.

  - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Wyłącznik pożarowy zainstalowany będzie zgodnie z opisem w pkt. 1.1. Przy wejściach do budynku projektuje  się zainstalowanie typowych przycisków ppoż. umieszczonych w szafce przeszklonej zamykanej na klucz.

Przy wyłącznikach należy umieścić tabliczki „Główny wyłącznik ppoż.”.

  - Ochrona przeciwprzepięciowa

W tablicy TG1 projektuje się zainstalowanie odgromnika 1o ochrony. W tablicy TMA administracyjnej zainstalowany będzie ochronnik przeciwprzepięciowy 2o.

  - Zagadnienia BHP

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przed dotykiem bezpośrednim będzie stanowiła izolacja części czynnych (izolacja podstawowa) i obudowy (osłony) części czynnych o stopniu ochrony nie niższym niż IP2X. Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne szybkie wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-S przy pomocy urządzeń ochronnych przetężeniowych, nadmiarowo prądowych oraz  wyłączników różnicowoprądowych.

  - Przepisy i normy

Projekt opracowano zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

II.	Obliczenia techniczne

Bilans mocy dla mieszkań

  - oświetlenie				 0,6 kW × 0,6 = 0,36 kW

  - gniazda ogólnego przeznaczenia 	2,0 kW × 0,2 = 0,4 kW

  - pralka 							     2,2 kW

  - lodówka 							     0,6 kW

Razem = 3,56 kW < od 4 kW wg wtz

Z powyższego wynika, że bilans mocy nie ulega zmianie w stosunku do stanu z przed remontu.