Zawartość  opracowania

- Opis techniczny

- Obliczenia techniczne

- Rysunki:

  - Schemat zasilania					E-1

  - Plan instalacji elektrycznych - parter		E-2

  - Plan instalacji elektrycznych – I piętro		E-3

  - Plan instalacji elektrycznych – II piętro		E-4

  - Plan instalacji elektrycznych – III piętro 	E-5

  - Plan instalacji odgromowej				E-6

  - Tablice mieszkaniowe TM				E-7

  - Tablica administracyjna TMA			E-8

OPIS TECHNICZNY

- Wstęp

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne w remontowanym budynku przy  ul. Towarowej 6 w Sochaczewie.

- Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem

- Przepisy i normy

Projekt opracowano zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

- Założenia i projekty związane

-  Projekt arch.-budowlany

-  Wytyczne ppoż.

-  Projekt wentylacji

-  Projekt kotłowni

- Stan istniejący

Zasilanie w energię elektryczną doprowadzone jest z sieci energetycznej napowietrznej. Przy wejściu do budynku zainstalowane są dwie tablice główne TG. Do tablicy TG1 zainstalowanej po prawej stronie od  wejścia doprowadzone jest zasilanie. Tablice wyposażone są w zabezpieczenia główne oraz bezpieczniki przelicznikowe 25 A (25 szt.) oraz liczniki pomiaru energii dla lokatorów.

W tablicy TG1 jest kompletny odpływ do podłączenia tablicy  administracyjnej.

Stan techniczny rozdzielnic dobry i docelowo wykorzystane będą w projekcie do wprowadzenia linii wlz do tablic mieszkaniowych i tablicy administracyjnej.

Instalacja elektryczna wewnątrz budynku zostanie w całości zdemontowana.

6.	Stan projektowany

  - Modernizacja zasilania

  - Tablica administracyjna TMA

  - Tablice mieszkaniowe TM

  - Instalacja elektryczna w mieszkaniach

  - Instalacja oświetleniowa  administracyjna

  - Instalacja siłowa administracyjna

  - Przejścia przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego

  - Instalacja odgromowa

  - Magistrala połączeń wyrównawczych

  - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

  - Ochrona przeciwprzepięciowa

  - Zagadnienia BHP

  - Modernizacja zasilania

Nad tablicą TG1 projektuje się zainstalowanie obudowy izolacyjnej wnękowej JP65 (300 × 250 × 125) z drzwiczkami zamykanymi na klucz YALE. W szafce zainstalowany zostanie wyłącznik mechaniczny DPX     125 A z wyzwalaczem podnapięciowym 230 V (główny wyłącznik ppoż.) oraz odgromnik DEHNport NH (I stopień ochrony). Istniejące przewody zasilania obiektu należy odłączyć  od zabezpieczenia głównego RBK i podłączyć je do zainstalowanego  wyłącznika. Odejście z wyłącznika należy wprowadzić do RBK w miejsce zdemontowanych przewodów.

Prace należy wykonywać w stanie beznapięciowym w porozumieniu z ZE Sochaczew.

  - Tablica administracyjna TMA

Tablica zainstalowana będzie w pomieszczeniu technicznym – kotłowni na parterze budynku. Projektuje się tablicę naścienną w obudowie JP44 przystosowaną do montażu aparatów na listwie TH. Z rozdzielnicy zasilane będą odbiory technologiczne kotłowni, wentylatory oraz oświetlenie administracyjne, korytarzy, klatki schodowej i wejść do budynku. Tablica wyposażona będzie w wyłącznik główny, wyłączniki różnicowo prądowe 30 mA, wyłączniki nadmiarowe dobrane do obciążeń oraz wyłączniki schodowe z nastawą czasową 0,5 ÷ 12 min.

  - Tablice mieszkaniowe  TM

Tablice mieszkaniowe projektuje się jako wnękowe w obudowie  RNN 1×6.

Tablice wyposażone będą w aparaty dobrane według potrzeb, patrz rys.       E-7. Tablice zainstalowane będą nad drzwiami w korytarzu wejściowym na wysokości  2,2 m od podłogi. Liczniki pomiaru energii zainstalowane są w TG1 i TG2.

  - Instalacja elektryczna w mieszkaniach

Instalacja obejmuje zasilanie oświetlenia i gniazd wtyczkowych.

W poszczególnych pomieszczeniach przewidziano wypusty do podłączenia punktów świetlnych.

Wyłączniki oświetleniowe należy instalować na wys. 1,4 m od podłogi.

Gniazda wtyczkowe w pokojach zainstalowane będą na wys. 0,3 m od podłogi. W kuchni i łazienkach gniazda hermetyczne instalowane będą odpowiednio na wy s. 1,2 m nad blatem kuchennym i lodówką oraz 1,6 m od podłogi w łazienkach (minimum 0,6 m od punktu czerpalnego wody).

Szczegóły pokazano na planach instalacyjnych.

  - Instalacja oświetleniowa administracyjna

Oświetlenie podstawowe

Instalacja obejmuje oświetlenie korytarzy klatek schodowych, kotłowni, pomieszczeń pomocniczych oraz wejść do budynku. W korytarzach i klatkach schodowych projektuje się oprawy świetlówkowe nasufitowe zapewniające natężenie w granicach 120 lx. Załączanie oświetlenia projektuje się przy pomocy wyłączników chwilowych bistabilnych podświetlonych. Czas świecenia nastawiony będzie w granicach 0,5 ÷ 12 min. na wyłączniku zainstalowanym w tablicy TMA.

W kotłowni oraz pomieszczeniach pomocniczych instalacja oświetleniowa załączana będzie wyłącznikami zainstalowanymi przy wejściach. Oprawy oświetleniowe zewnętrzne w wykonaniu JP65 załączane będą przy wejściach do budynku.

Oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne

Część opraw oświetlenia podstawowego wyposażona będzie w moduły awaryjne o czasie podtrzymania świecenia 3 h.

Nad wyjściami projektuje się zainstalowanie opraw oświetleniowych z piktogramem kierunkowy „Wyjście ewakuacyjne”.

  - Instalacja siłowa administracyjna

Instalacja obejmuje zasilanie odbiorów technologicznych kotłowni, wentylatorów dachowych oraz centralki detekcji gazu MD-2.Z.

  - Przejście instalacji przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Zgodnie z wytycznymi ochrony ppoż. przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe zostaną uszczelnione w klasie EI 120. Uszczelnienia projektuje się np. przy pomocy „Systemu ogniowych przepustów PROMASTOP”.

  - Instalacja odgromowa

Instalację odgromową na dachu – zwody poziome projektuje się prętem Fe Zn  8 na uchwytach  dystansowych.

Do instalacji przyłączone będą wszystkie metalowe obudowy wentylatorów i kominków wentylacyjnych, komin kotłowni oraz pozostałe elementy  metalowe. Uziom otokowy z bednarki Fe Zn 25 × 4 ułożony będzie na głębokości 0,6 m pod powierzchnią terenu. Złącza kontrolne zainstalowane będą na ścianie na wys. 1,5 m od powierzchni terenu.

  - Magistrala połączeń wyrównawczych

W pomieszczeniu kotłowni projektuje  się magistralę połączeń wyrównawczych . Magistrala przyłączona będzie do uziomu otokowego oraz głównej szyny uziemiającej w tablicy TG1. Do magistrali należy przyłączyć urządzenia wyposażenia technologicznego kotłowni, komin kotłowni i metalowe rury wodne i przewody wentylacyjne.

  - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Wyłącznik pożarowy zainstalowany będzie zgodnie z opisem w pkt. 6.1. Przy wejściach do budynku projektuje  się zainstalowanie typowych przycisków ppoż. umieszczonych w szafce przeszklonej zamykanej na klucz.

Przy wyłącznikach należy umieścić tabliczki „Główny wyłącznik ppoż.”.

  - Ochrona przeciwprzepięciowa

W tablicy TG1 projektuje się zainstalowanie odgromnika 1o ochrony. W tablicy TMA administracyjnej zainstalowany będzie ochronnik przeciwprzepięciowy 2o.

  - Zagadnienia BHP

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przed dotykiem bezpośrednim będzie stanowiła izolacja części czynnych (izolacja podstawowa) i obudowy (osłony) części czynnych o stopniu ochrony nie niższym niż IP2X. Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne szybkie wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-S przy pomocy urządzeń ochronnych, nadmiarowo-prądowych oraz  wyłączników różnicowoprądowych.

Bilans mocy

| OBLICZENIA WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wył.różn. prądu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Odbiór | Pi | kz | cos | tg | Ps | Qz | Sz | Jo | Jb | Kable, przewody | l |  |  | Jn | Jn |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVAr | kVA | A | A |  | m | % |  | A | mA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| I. | Mieszkanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gniazda 1-faz. ogólnego przezna-czenia | 2,0 | 0,2 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pralka | 2,2 | 1 |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Lodówka | 0,6 | 1 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Oświetlenie | 0,8 | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | 5,6 |  |  |  | 3,6 |  |  | 16,3 | 25 | YDYżo 3×6 Jd = 32 A | max 40 | 1,59 |  |  | 30 |
| II. | Tablica TG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 12 mieszkań | 12× 5,6 = 67,2 |  |  | 12 × 3,6 = kj = 0,45 = | 43,2 × 19,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tab. adm. TMA | 6,8 |  |  |  | 5,5 |  |  | 23,9 | 25 | YDYżo 3×6 Jd = 32 A | 10 | 0,6 |  | 25 | 30 |
|  | Razem | 74,0 |  |  |  | 24,94 |  |  | 37,8 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| III. | Tablica TG2 | 67,2 |  |  |  | 19,44 |  |  | 29,5 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie II + III | 141,2 |  |  |  | 44,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |