WIELOBRANŻOWA  INWENTARYZACJA BUDOWLANA  PAWILONU  USŁUGOWEGO.

ADRES:  ul.  ŻEROMSKIEGO 12,  SOCHACZEW.

ZLECENIODAWCA: GMINA  MIASTO SOCHACZEW.

UL. 1 MAJA  16.

05-600 SOCHACZEW

WYKONAŁ: ARCH. MARCIN GĄSIOR

04-346 WARSZAWA ul SZKLANYCH DOMÓW 3 m 26

NR UPR. ST- 79/85.

# WRZESIEŃ 2007 ROK.

### SPIS TREŚCI

- OPIS TECHNICZNY

- SYTUACJA                                                                rys nr 0

- RZUT I KONDYGNACJI                                          rys nr 1

- RZUT II KONDYGNACJI  oraz DACHU NAD

KONDYGNACJĄ PIERWSZĄ.                                rys nr 2

- RZUT  DACHU  NAD  KONDYGNACJĄ

DRUGĄ                                                                      rys nr 3

- PRZEKRÓJ  A-A , ELEWACJA

POŁUDNIOWA  i  PÓŁNOCNA                              rys nr 4

- ELEWACJA - ZACHODNIA   i

WSCHODNIA                                    rys nr 5

INSTALACJE

- RZUT I KONDYGNACJI               rys nr   1i

- RZUT II KONDYGNACJI              rys nr   2i

OPIS TECHNICZNY

DO BUDOWLANEJ INWENTARYZACJI PAWILONU USŁUGOWEGO.

- ZLECENIODAWCA

Gmina  Miasto Sochaczew.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Inwentaryzacja budowlana pawilonu usługowego.

przy ul.  Żeromskiego 12  w Sochaczewie.

- CEL OPRACOWANIA

Inwentaryzację sporządzono w celu spełnienia wymogów prawa budowlanego, oraz do celów związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. t.j. Dz. U. z  2000 r.  Nr 46, poz  543 z  późn. zmianami.

- PODSTAWA FORMALNO- PRAWNA OPRACOWANIA.

Umowa ze Zleceniodawcą  z dnia  25  04  2007.

Ustawa prawo budowlane z dnia  07  07  1994 t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn.  zmianami.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. t.j. Dz. U. z  2000 r.  Nr 46, poz  543 z  późn. zmianami.

Polska Norma PN-ISO 9836- Własności użytkowe w budownictwie ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 10 1997 r. (Uchwała nr 33/97-o)

- DANE OGÓLNE OBIEKTU

Budynek wolnostojący, częściowo 1-kondygnacyjny, częściowo 2-kondygnacyjny,  jednoklatkowy, niepodpiwniczony,  z płaskim dachem.

Funkcja: Na parterze usługi handlowe i rzemieślnicze. Na piętrze pomieszczenia administracyjne z sala konferencyjną.

| pow. zabudowy – |  |  |  | 357,71 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pow. całkowita- |  |  |  | 538,35 | m2 |
| powierzchnia ruchu- |  |  |  | 50,82 | m2 |
| powierzchnia podstawowa |  |  |  | 277,50 | m2 |
| razem powierzchnia użytk. |  |  |  | 452,77 | m2 |
| kubatura |  |  |  | 1865,7 | m3 |

- DANE TECHNICZNE

–     Ławy fundamentowe-żelbetowe wylewane.

-     Izolacja przeciwwilgociowa- papa na lepiku.

- Ściany konstrukcyjne wewnętrzne -cegła na zaprawie cementowo-

wapiennej

-     Ściany zewnętrzne –pustaki ceramiczne na zaprawie cementowo-

wapiennej .

-     Kominy spalinowe i wentylacyjne-cegła pełna

- Ścianki działowe-cegła dziurawka, płyty gipsowo kartonowe, płyty pilśniowe.

- Wieńce i podciągi-żelbetowe.

- Strop i stropodach parteru kondygnacji mieszkalnych-prefabrykowany betonowy.

- Stropodach nad piętrem niewentylowany, prefabrykowany, betonowy.

- Poszycie dachu 2x papa asfaltowa na lepiku..

- Schody żelbetowe wylewane wykończone lastrykiem.

- Balustrada schodów metalowa ażurowa.

- Odwodnienie dachu-stalowe rynny i rury spustowe.

- Tynki zewnętrzne – cementowo wapienne.

- Wyprawy wewnętrzne-tynki cementowo-wapienne, płyty gipsowo kartonowe, glazura.

- Okna od frontu i od szczytu-plastikowe i metalowe. Od strony zaplecza – z kątowników stalowych.

- Okna sali konferencyjnej stalowe z kątowników.

- Drzwi od frontu i od szczytów plastikowe. Od strony zaplecza metalowe i drewniane.

- Posadzki-  lastryko,  terrakota, wykładziny plastikowe.

- Podokienniki ceramiczne lub blaszane.

- Parapety lastrykowe.

- Wentylacja- grawitacyjna. Pomieszczenia nr 10 i 42 wentylowane mechanicznie

INSTALACJE

- Wodociągowa- Zaopatrzenie w zimną wodę z sieci miejskiej.

- C.o. z kotłowni lokalnej  przy ul. Żeromskiego.

- Kanalizacyjna –do sieci miejskiej.

- Instalacja elektryczna- z sieci miejskiej- oświetlenie, oraz gniazda wtykowe 230V,400 V.

- Telefoniczna- z sieci miejskiej.

- Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

- WNIOSKI.

Budynek spełnia wymagania Rozporządz. Ministra Infrastruktury w sprawie

warunków technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie.

Stan techniczny umożliwia jego użytkowanie jako pawilonu usługowego.

OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W PAWILONIE USŁUGOWYM

PRZY ULICY ŻEROMSKIEGO 12, W SOCHACZEWIE.

W budynku znajdują się następujące instalacje elektryczne

-  oświetleniowa

-  gniazd wtykowych

-  telefoniczna

-  Energia elektryczna doprowadzona jest do budynku linią

napowietrzną od słupa po drugiej stronie ulicy 4x16 mm2 na

wys. II kondygnacji.

- poniżej przyłącza, nad nie używanymi drzwiami do sklepu

motoryzacyjnego znajduje się  zabezpieczenie  główne 3x63A.

Tablica główna budynku na klatce schodowej S1

- zabezpieczenia przedlicznikowe dla sklepu odzieżowego,

motoryzacyjnego i dla piętra 3X25A.

Tablica w korytarzu  sklpu odzieżowego

- zabezpieczenia przedlicznikowe 3 x 25A

- licznik 400 V

- zabezpieczenia zalicznikowe 3 x 16A

Tablica w pomieszczeniu nr 12

- zabezpieczenia przedlicznikowe 3 x 25A

- licznik 400 V

- zabezpieczenia   zalicznikowe 3 x 16A

Tablica w pomieszczeniu nr 31

- zabezpieczenia przedlicznikowe 1 x 25A

- licznik 230 V

- zabezpieczenia zalicznikowe 1 x 16A

Tablica w pomieszczeniu nr 30

- zabezpieczenia przedlicznikowe 3 x 25A

- licznik 400 V

- zabezpieczenia zalicznikowe 4 x 16A

Tablica w pomieszczeniu nr 22

- zabezpieczenia   przedlicznikowe 2 x 25A

- licznik 230 V

- zabezpieczenia zalicznikowe 2 x 16A

.

Tablica w pomieszczeniu nr 35

- zabezpieczenia przedlicznikowe 1 x 25A

- licznik 230 V

- zabezpieczenia zalicznikowe 1 x 16A

Tablica w pomieszczeniu  K1

- zabezpieczenia przedlicznikowe 3 x 25A

- licznik 400 V

warsztat szewski rozlicza się razem z usługami foto.

Tablica w pomieszczeniu  K2 na piętrze przy schodach

- zabezpieczenia   przelicznikowe 3 x 25A

- licznik główny 400 V dla piętra

- licznik 230 V dla biura „Solidarności”  -

Tablica w pomieszczeniu nr K2 na piętrze przy łazienkach

- licznik 400 V dla łazienek i sali konferencyjnej

- licznik 230 V dla pomieszczeń 61 i 62

Na parterze instalacja podtynkowa aluminiowa, na piętrze

miedziana i aluminiowa.

OPIS INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

W  PAWILONIE USŁUGOWYM

PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 12 SOCHACZEWIE.

Zimna woda doprowadzona jest do budynku z sieci miejskiej od przewodu o średnicy 100 mm biegnącego pod ulicą Żeromskiego.

Wodomierz o średnicy ¾ cala z zaworami odcinającymi o średnicy 11/4 cala znajduje się w pomieszczeniu  Z1 pod schodami.

- wejście do budynku- 32mm.

- piony wodne o średnicy 3/4 cala stalowe ocynkowane.

- gałązki o średnicy 1/2 cala stalowe ocynkowane.

-  na parterze znajdują się cztery zespoły sanitarne (wc i umywalnie), na piętrze jeden.

OPIS INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

W  PAWILONIE USŁUGOWYM

PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 12, W SOCHACZEWIE.

-  Kanalizacja  budynku  odprowadzona jest do  kolektora  sieci

miejskiej    przewodem o    średnicy   160.

-  Kolektor o średnicy 400 mm przebiega pod ulicą Żeromskiego

-  Wewnętrzne piony kanalizacyjne wykonane zostały z rur

żeliwnych (na parterze)i plastikowych (na piętrze)o   średnicy

100 i  70 mm.

-  Poszczególne piony połączone przewodami poziomymi pod

podłogą  parteru.

-  woda opadowa z  rynien. odprowadzona jest na teren.

-  Instalacja kanalizacyjna w stanie dość dobrym.

INSTALACJA OGRZEWCZA

– pawilon jest zasilany z olejowej kotłowni lokalnej znajdującej

się przy  ulicy Żeromskiego.

- doprowadzenie ciepła pod ulicą Żeromskiego przewodami

2x135mm. Przyłącze w południowym szczycie budynku.

-  W pomieszczeniu K1 znajduje się elektroniczy licznik ciepła

dla całego budynku.

-  parametry wody 90/70o ,obieg wymuszony ciśnieniem w sieci

lokalnej.

- warsztat szewski i usługi foto , zegarmistrz i pomieszczenia

biurowe na piętrze –grzejniki żeliwne   żebrowane.

-  usługi optyczne – grzejniki wymienione na aluminiowe.

-  sklep motoryzacyjny ,odzieżowy i sala konferencyjna na

piętrze- grzejniki typu „Favier”

-  sklep z narzędziami –przy ścianie zaplecza grzejniki typu „Favier” od frontu przy ścianie poprzecznej żeliwne żebrowane.

-  grzejniki żeliwne –piony ½ cala , gałązki ½ i3/8 cala.

-  grzejniki „Favier”  80.

OŚWIADCZENIE

Niniejsza inwentaryzacja jest kompletna, wykonana zgodnie z

zamówieniem, przepisami Prawa Budowlanego oraz sztuką

projektową.